滅火器認可基準修正規定

102年7月19日內授消字第1020823751號令修正發布

滅火器認可基準

目 錄

壹、技術規範及試驗方法

一、適用範圍	1

二、用語定義	1

三、適用性	1

四、滅火效能值	2

五、操作機構	6

六、耐蝕及防銹加工	7

七、車用滅火器	8

八、大型滅火器之滅火劑	8

九、噴射性能試驗	8

十、使用溫度範圍	8

十一、本體容器所用材質之厚度	8

十二、本體容器之耐壓試驗	10

十三、護蓋、栓塞、灌裝口及墊圈	10

十四、閥體	10

十五、軟管	11

十六、噴嘴	11

十七、過濾網	12

十八、液位標示	12

十九、耐衝擊強度	12

二十、防止滅火劑之洩漏	12

二十一、安全插梢	12

二十二、攜帶或搬運之裝置	12

二十三、安全閥	12

二十四、加壓用氣體容器	13

二十五、壓力調整器	14

二十六、氣體導入管	14

二十七、指示壓力錶	14

二十八、驅動氣體	15

二十九、振動試驗（車用型）	15

三十、作動軸及氣體導入管	15

三十一、充填比	15

三十二、高壓氣體容器	16

三十三、保持裝置	16

三十四、標示	16

三十五、滅火器規格	17

三十六、容許公差	21

貳、型式認可作業	23

三十七、型式試驗之試樣項目及樣品數、試驗流程	23

三十八、結果判定	25

三十九、補正試驗	25

四十、型式區分、型式變更及輕微變更之範圍	25

四十一、型式變更之試驗方法	25

四十二、試驗紀錄	26

參、個別認可作業	27

四十三、方法	26

四十四、抽樣	27

四十五、試驗項目	27

四十六、結果判定	28

四十七、結果處置	28

四十八、試驗嚴寬度等級之調整	30

四十九、下一批試驗之限制	30

五十、試驗之特例	30

五十一、試驗設備發生故障或無法試驗時之處置	31

五十二、其他	31

肆、主要試驗設備	32

伍、缺點判定方法	33

陸、附件 滅火試驗設備規格及引用參考資料	49

附表

附表1 缺點判定表	33

附表2 產品規格明細表	41

附表3 型式試驗紀錄表	42

附表4 個別試驗紀錄表	44

附表5 普通試驗抽樣表	45

附表6 寬鬆試驗抽樣表	45

附表7 嚴格試驗抽樣表	46

附表8 最嚴格試驗抽樣表	46

附表9 寬鬆試驗界限數	47

附表10 嚴格試驗界限數	48

壹、技術規範及試驗方法

一、適用範圍

水滅火器、機械泡沫滅火器、二氧化碳滅火器、乾粉滅火器及強化液滅火器，其構造、材質、性能等技術規範及試驗方法應符合本基準之規定。

二、用語定義

(一)滅火器：指使用水或其他滅火劑（以下稱為滅火劑）驅動噴射壓力，進行滅火用之器具，且由人力操作者。但以固定狀態使用及噴霧式簡易滅火器，不適用之。

(二)A類火災：指木材、紙張、纖維、棉毛、塑膠、橡膠等之可燃性固體引起之火災。

(三)B類火災：指石油類、有機溶劑、油漆類、油脂類等可燃性液體及可燃性固體引起之火災。

(四)C類火災：指電氣配線、馬達、引擎、變壓器、配電盤等通電中之電氣機械器具及電氣設備引起之火災。

(五)D類火災：指鈉、鉀、鎂、鋰與鋯等可燃性金屬物質及禁水性物質引起之火災。

三、適用性

(一)各種滅火器適用之火災類別如表1。

(二)各種滅火器用滅火藥劑應符合「滅火器用滅火藥劑認可基準」之規定；滅火器用滅火藥劑尚未取得型式認可者，應與滅火器同時提出型式認可申請。

表1 滅火器適用之火災類別

| 適用滅火器 火災分類 | 水 | 機械泡沫 | 二氧化碳 | 強 化 液 | 乾粉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ABC類 | BC類 | D類 |
| A類火災 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| B類火災 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| C類火災 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × |
| D類火災 | × | × | × | × | × | × | ○ |

備註：1.「○」表示適用，「×」表示不適用，「△」表示有條件試驗合格後適用。

2.水滅火器以霧狀放射者，亦可適用B類火災。

3.泡沫滅火器：係由水成膜及表面活性劑等滅火劑產生泡沫者。

4.乾粉：

（1）適用B、C類火災者：包括普通、紫焰鉀鹽等乾粉。

（2）適用A、B、C類火災者：多效乾粉(或稱A、B、C乾粉)。

（3）適用D類火災者：指金屬火災乾粉，不適用本認可基準。

5.二氧化碳滅火器及乾粉滅火器適用C類火災者，係指電氣絕緣性之滅火劑，本基準未規範滅火效能值之檢測，免予測試。

6.水滅火器、機械泡沫滅火器及強化液滅火器經依下列規定試驗合格或提具國內外第三公證機構合格報告者，得標示適用C類火災:

（1）電極板:1m×1m之金屬板。

（2）電極板電壓及與噴嘴之距離: 35kV(50cm)、100kV (

90cm)。

（3）實施噴放試驗時，漏電電流應在0.5mA以下。

7.適用B、C類火災之乾粉與適用A、B、C類火災之乾粉不可錯誤或混合使用。

四、滅火效能值

滅火器依照下列規定之測試方法，其滅火效能之數值，應在1以上。但大型滅火器之滅火效能值適用於A類火災者，應在10以上；適用於B類火災者，應在20以上。

(一)第一種滅火試驗

1.對象：適用測試A類火災滅火器之滅火效能值。

2.方法：

(1)使用圖1(a) 之第1模型或圖1(b)之第2模型施行試驗。但第2模型只能使用1個。

(2)模型之配列方法如圖2(a)及圖2(b)所示

a.採用S個（係指任意數值，以下同）之第1模型時，如圖2(a)。

b.採用S個之第1模型及1個第2模型時，如圖2(b)。

(3)於第1模型之燃燒盤內盛入3.0ℓ汽油(或正庚烷)，於第2模型之燃燒盤內則盛入1.5ℓ汽油(或正庚烷)，依序點火，但如圖2(b)情形時應由第1模型開始點火。

(4)滅火動作，應於第1個模型點火3分鐘後開始，並按照模型順序點火。施行滅火之模型，尚有餘焰時不得對下一個模型進行滅火。

(5)操作滅火器人員得穿著防火衣及面具，實施滅火實驗時，應與滅火模型保持1公尺以上距離。

(6)應在風速0.5m/sec以下之狀態進行。

(7)室內試驗場所之設施，參考陸、附件之規定。

3.判定：滅火劑噴射完畢時，並無餘焰，且噴射完畢後2分鐘以內不再復燃者，可判定已完全熄滅。

圖1(a)　第1模型(A-2單位)

圖1(b)　第2模型(A-1單位)

4.實施第1種滅火試驗時，滅火器之對A類火災之滅火效能值，如完全滅火S個第1模型時，為S×2之值。如完全滅火S個之第1模型及1個第2模型時，為2S+1之值。

(二) 第二種滅火試驗

1.對象：適用測試B類火災滅火器之滅火效能值。

2.方式：

(1)模型應如圖3所示，並於表2所列模型中，採用模型號碼數值1以上之1個模型來測試。

(2)滅火動作應於點火1分鐘後開始。

(3)操作滅火器人員得穿著防火衣及面具。實施滅火試驗時，應與油盤保持1公尺以上距離。

(4)應在風速0.5m/sec以下之狀態進行，B-20以上可於室外進行試驗（應在風速3.0m/sec以下之狀態進行）。

3.判定：滅火劑噴射完畢後1分鐘以內不再復燃者，可判定已完全熄滅。

（三）合格判定

1、A、B類滅火試驗第1次不合格者得再測試一次，並以第二次測試結果，作為判定依據。

2、如係A、B類滅火器者，應先撲滅A類火災模型合格後，始可進行B類火災之滅火試驗，A類火災滅火試驗不合格時，不得再進行B類火災滅火試驗。

（四）得免作滅火試驗之情形

1、大型滅火器之滅火效能值，足認定其具有經型式認可之滅火效能值同等以上之值者。

2、經國外第三公證機構認證，其滅火效能值足供認定具本基準滅火效能值同等以上之性能者。

表2  適用B類火災滅火效能值之試驗模型

| 模型號碼 | 燃燒表面積 （m2） | 模型一邊之長度 Ｌ（cm） | 汽油量 （公升） | 滅火 效能值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 44.7 | 6 | B-1 |
| 2 | 0.4 | 63.3 | 12 | B-2 |
| 3 | 0.6 | 77.5 | 18 | B-3 |
| 4 | 0.8 | 89.4 | 24 | B-4 |
| 5 | 1.0 | 100 | 30 | B-5 |
| 6 | 1.2 | 109.5 | 36 | B-6 |
| 8 | 1.6 | 126.5 | 48 | B-8 |
| 10 | 2.0 | 141.3 | 60 | B-10 |
| 12 | 2.4 | 155.0 | 72 | B-12 |
| 14 | 2.8 | 167.4 | 84 | B-14 |
| 16 | 3.2 | 178.9 | 96 | B-16 |
| 18 | 3.6 | 189.7 | 108 | B-18 |
| 20 | 4.0 | 200.0 | 120 | B-20 |
| 24 | 4.8 | 219.1 | 144 | B-24 |
| 26 | 5.2 | 228.0 | 156 | B-26 |
| 28 | 5.6 | 237.0 | 168 | B-28 |
| 30 | 6.0 | 244.9 | 180 | B-30 |
| 32 | 6.4 | 252.4 | 192 | B-32 |
| 40 | 8.0 | 282.8 | 240 | B-40 |

五、操作機構

(一)滅火器除由其固定架取下之動作，背負動作以及取下其安全插梢之動作外，應以一動作能容易且確實開始噴射為原則。但小氣瓶放置於容器外面之加壓式滅火器及背負式滅火器得在二動作以內，輪架式滅火器得在三動作以內開始噴射。

(二)滅火器應依表3所列之滅火器分類及放射機構與操作方法，即可作動開始噴射。但背負式及輪架式滅火器者，不適用之。

(三)滅火器之安全插梢、手輪（回轉把手）、壓把、按鈕等操作部位，應以容易辨認之處置及簡明不易磨滅方式標示操作方法。

表3 滅火器放射機構與操作方法

| 滅火器之分類 | 水滅火器 | 機械泡沫滅火器 | 二氧化碳滅火器 | 乾粉滅火器 | 強化液滅火器 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (1)蓄壓式係常時將本體、容器內之滅火劑利用氮氣、空氣等予以蓄壓，應安裝指示壓力錶者。 (2)二氧化碳係為液化氣體以充填於容器內之滅火劑本身之蒸氣壓來加壓者。構造雖為蓄壓式，但得不安裝指示壓力錶。 (3)加壓式係於使用時，將本體容器內之滅火劑，予以加壓者。一般之加壓氣體使用CO2或氮氣並儲存於鋼瓶。 (4)型號40以上加壓式機械泡沫滅火器及型號100以上加壓式乾粉滅火器，應使用以氮氣為加壓氣體之容器。 |
| 放射機構 | 蓄壓式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
|  | 加壓式 | ○ | ○ |  | ○ |  |  |
| 操作方法 | 握緊 壓把 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |

六、耐蝕及防銹加工

(一)滅火器各部應使用優良質材料製造，與所充填滅火劑有接觸部分，應以不得被該滅火劑所腐蝕之材料製造（以下稱為耐蝕材料），或將該部分施予耐蝕加工，且與大氣有接觸部分，應使用不易生銹之材料製造或將該部分施予防銹加工。

(二)各種滅火器之耐蝕，防銹加工及塗裝，規定如表4。但不銹鋼，耐蝕鋁合金製滅火器，不適用之。

表4 滅火器之耐蝕、防銹加工及塗裝

| 種類 | 筒體內部 | 筒體外部 |
| --- | --- | --- |
| 水滅火器 機械泡沫滅火器 強化液滅火器 | 磷酸鹽皮膜加工後，塗裝環氧族樹脂或施予PVC皮膜加工，但滅火劑無腐蝕性者除外。 | 磷酸鹽皮膜加工後，以紅色施以烤漆或使用靜電塗裝、粉體塗裝等任何一種噴漆均可。 |
| 二氧化碳滅火器 | 噴砂處理或磷酸鹽皮膜加工 | 以紅色施以噴漆 |
| 乾粉滅火器 | 磷酸鹽皮膜加工 | 磷酸鹽皮膜加工後，以紅色施以烤漆或靜電塗裝、粉體塗裝等任何一種噴漆均可。 |

(三)容器內外經過磷酸鹽皮膜加工之滅火器，應剖開檢查，不得有塗膜破裂，剝落，鼓脹，生銹等現象。

(四)不銹鋼材質滅火器，得於容器表面積25%以上，使用紅色銘牌標示之。

(五)耐腐蝕試驗：水滅火器、機械泡沬滅火器及強化液滅火器之內部與充灌滅火劑接觸部分，於充灌前應使用3%之氯化鈉(NaCl)水溶液連續浸泡7天，或依表5規定，以滅火劑充灌滅火器內，保持38±2℃放置90天後，不得發生生銹或異常現象。但充灌無腐蝕粉末者，不適用之。

表5 滅火器耐腐蝕試驗

| 充填滅火劑種類 | 腐蝕試驗 |
| --- | --- |
| 鹼性藥劑 | 浸入3%之氫氧化鈉溶液中7天。 |
| 耐久性不燃燒藥劑 | 浸入3%之硫酸溶液7天。 |

七、車用滅火器

裝設在車上使用之滅火器，應為機械泡沫滅火器、二氧化碳滅火器、乾粉滅火器或強化液滅火器。

八、大型滅火器之滅火劑

大型滅火器所充填之滅火劑量規定如下：

（一）機械泡沫滅火器：20 ℓ以上。

（二）二氧化碳滅火器：45kg以上。

（三）乾粉滅火器：18kg以上。

九、噴射性能試驗

將滅火器放置於20℃±5℃環境中保持12小時以上，取出立即以

正常操作方法噴射時，應符合下列規定：

（一）操作噴射時，能使滅火劑迅速有效噴射。

（二）噴射時間為10秒鐘以上。

（三）具有效滅火之噴射距離，僅適用於A類火災之滅火器，應為1m以上；適用A類及B類火災或僅適用於B類火災之滅火器，應為在第二種滅火試驗中模型一邊之長度加上1m之距離(小數點以下無條件捨去)以上。

（四）能噴射所充填滅火劑容量或重量90％以上之量。

十、使用溫度範圍

在下列規定之滅火器溫度範圍使用時，能有效發揮滅火及噴射機能。

（一）化學泡沫滅火器：5℃以上，40℃以下。

（二）其他滅火器：0℃以上，40℃以下。

十一、本體容器所用材質之厚度

滅火器本體容器所用材質之厚度如表6：

表6 滅火器本體容器所用材質之厚度

| 區 分 | 板厚（mm） |
| --- | --- |
| 加壓式滅火器或蓄壓式滅火器之本體容器 | 以符合CNS 4622〔熱軋軟鋼板、鋼片及鋼帶〕或CNS 9278〔冷軋碳鋼鋼片及鋼帶〕材質或具同等以上之耐蝕性材質製造 | 內徑120mm以上 | 1.2以上 |
|  |  | 內徑未滿120mm | 1.0以上 |
|  | 以符合CNS 11073〔銅及銅合金板及捲片〕、CNS 10443〔銅及銅合金線〕、CNS 8497〔熱軋不銹鋼鋼板、鋼片及鋼帶〕或CNS 8499〔冷軋不銹鋼鋼板、鋼片及鋼帶〕之材質或具同等以上耐蝕性材質製造 | 內徑100mm以上 | 1.0以上 |
|  |  | 內徑未滿100mm | 0.8以上 |

（一）滅火器本體容器之材質為可熔接加工者，應符合下列規定：

1、材質中碳之最大含量為0.25％，硫之最大含量為0.05％，磷之最大含量為0.05％。

2、本體容器之最小厚度依下列公式計算，但應在0.70mm以上。

S：	本體容器之最小厚度。

D：	容器之外徑，非圓柱形之容器，取滅火器容器之最大外對角線計算之。

K值：當D≦80時，取0.45。

當80＜D≦100，取0.50。

當D＞100時，取0.70。

（二）本體容器之材質使用不銹鋼鋼料製造者，應符合下列規定：

1、材料之含碳量為未滿0.03％之沃斯田鐵不銹鋼。

2、容器上部之端板及底座與胴身熔接接合處，應以完全退火處理。

3、本體容器之最小厚度依下列公式計算，但應在0.64mm以上。

S、D之說明與十一、（一）、1相同。

K值取0.3

（三）本體容器之材質如使用鋁材者，應符合下列規定：

1、容器之構造應為無縫之結構。

2、本體容器之最小厚度依下列公式計算，但應在0.71mm以上。

S、D之說明與十一、（一）、1相同。

K值：當 D≦100時，取0.3mm。

當D＞100時，取0.4mm。

十二、本體容器之耐壓試驗

滅火器本體容器之耐壓，應依表7規定進行，以水壓施行5分鐘之試驗，不得發生洩漏、破損變形，亦不得產生圓周長0.5%以上之永久變形。

表7 滅火器本體容器之耐壓

| 滅火器種類 | 非耐蝕材料 | 備註 |
| --- | --- | --- |
|  | 蓄壓式 | 加壓式 |  |
| 水滅火器及強化液滅火器 | 蓄壓壓力之2.5倍 (小數點以下無條件進位) | ─ | 使用耐蝕性材質者所列壓力之80%。 |
| 機械泡沫滅火器 | 蓄壓壓力之2.5倍 (小數點以下無條件進位) | 36kgf/cm2 |  |
| 二氧化碳滅火器 | 250kgf/cm | ─ | 依據CNS 12242〔無縫鋼製高壓氣體容器〕之有關規定。 試驗後之永久膨脹率應為10%以下。 |
| 乾粉滅火器 | 蓄壓壓力之2.5倍 (小數點以下無條件進位) | 36kgf/cm2 | 在40℃之閉鎖壓力或調整壓力之最大值為12-18kgf/cm2 |

十三、護蓋、栓塞、灌裝口及墊圈

(一)護蓋、栓塞及灌裝口之間，應以不易脫落之方法，嵌裝墊圈。

(二)護蓋或栓塞依十二規定作耐壓試驗時，不得有洩漏及顯著之變形。

(三)護蓋或栓塞之嵌合部位，於嵌裝墊圈時，其嵌合狀態應確實且按本體容器區分，分別作耐壓試驗時，能充分耐壓，且與灌裝口堅固嵌合。

(四)為灌裝滅火劑，需取下護蓋或栓塞時，應設置能將本體容器內壓力完全減壓之有效減壓孔或減壓溝。護蓋或栓塞，於開始減壓之前，應能耐本體容器內之壓力。

(五)墊圈應不會被所灌裝滅火劑侵蝕，且滅火器於使用溫度範圍內使用時，不得對該滅火器之機能產生不良影響。

十四、閥體

(一)滅火器之閥體應符合下列規定：

1.除依下列(二)規定之閥以外，依十二作耐壓試驗時，不得有洩漏及顯著變形。

2.手轉式（回轉把手式）之閥，應有旋轉1¼轉以下，能全開之構造。

3.閥開啟時，該閥不得有分解或脫落現象。

(二)應適用CNS 12242〔無縫鋼製高壓氣體容器〕之蓄壓式滅火器及滅火器之加壓用氣體容器（設有作動封板者除外），應依照CNS 11176〔二氧化碳、鹵化烷及乾粉等滅火設備用容器閥安全裝置及破壞板〕等標準，設置容器閥，且該容器閥亦應符合下列規定：

1.閥本體應採用CNS 4008〔黃銅棒〕、CNS 11073〔銅及銅合金板、捲片〕、CNS 10442〔銅及銅合金棒〕等標準之材質或同等以上強度及耐蝕性材質製造。

2.裝於二氧化碳滅火器或灌裝二氧化碳作為加壓氣體之容器，其閥本體應以250kgf/cm壓力；裝於其他者，應以裝設該容器閥之容器耐壓試驗壓力，施行5分鐘之水壓試驗，不得發生洩漏及明顯變形。

3.與裝設該閥之容器之內部氣體溫度為40℃時之內部壓力相等之壓力，以此氣體壓力加壓5分鐘試驗時，閥不得有漏氣或顯著之變形。

4.應設有安全閥。

十五、軟管

(一)	滅火器應裝置軟管。但二氧化碳滅火器所裝滅火劑量未滿4kg者，乾粉滅火器所裝滅火劑量在2kg以下及機械泡沫滅火器之滅火藥劑在3公升以下等，均不適用。

(二)滅火器用軟管應符合下列規定：

1.依壹、十二規定施行耐壓試驗時，軟管不得發生洩漏或顯著之變形。

2.應有足夠長度及內徑，能有效噴射滅火劑，且應符合壹、三十五之規定。

3.於使用溫度範圍內，應具有耐久性且能順利操作。

備註：二氧化碳滅火器之軟管，應符合三十一、(二)規定。

十六、噴嘴

(一)	滅火器之噴嘴，不得安裝開閉式及切換式之裝置（但輪架式滅火器除外）。背負式滅火器或加壓式乾粉滅火器則可裝備開閉式噴嘴。

(二)滅火器之噴嘴，應符合下列規定：

1.內面應加工平滑。

2.開閉式或切換式噴嘴之開閉或切換操作，應圓滑且噴射滅火劑時不得發生洩漏或其他障礙。

3.開閉式噴嘴，以3kgf/cm2壓力加予水壓5分鐘試驗時，不得發生洩漏。

4.開放式噴嘴有裝栓塞者，於使用溫度範圍內，不得發生洩漏且作動時應能確實噴射滅火劑。

十七、過濾網

化學泡沫滅火器其連接至噴嘴或軟管之藥劑導出管（如無藥劑導管之滅火器則為噴嘴），在本體容器內之開口部，應依下列規定裝設過濾網：

(一)過濾網網目之最大徑，應為噴嘴最小徑之3/4以下。

(二)過濾網網目部分之合計面積，應為噴嘴開口部最小剖面積之30倍以上。

十八、液位標示

滅火器本體容器內面，應有充填滅火劑液位之簡明標示。但蓄壓式滅火器或乾粉滅火器不適用之。

十九、耐衝擊強度

滅火器對搬運或作動操作引起之意外摔落、衝擊等，應有充分之耐衝擊強度，且應使用具有耐久性之良質堅固之材料製造。

二十、防止滅火劑之洩漏

滅火器應設有防止洩漏裝置，以免因溫度上昇、振動等使所充填之滅火劑洩漏。但無發生洩漏之虞之構造者，不適用之。

二十一、安全插梢

滅火器裝有安全插梢者，應符合下列規定：

(一)設有安全插梢者應有防止意外之裝置。

(二)安全插梢以一個動作即可容易拉拔，且有不影響拉拔動作之封條。

(三)手提式滅火器並應符合下列規定：

1.材料應符合CNS 3476〔不銹鋼線〕之SUS 304不銹鋼線規定或有同等以上之耐蝕性及耐候性材料。

2.除拉拔動作以外之動作，不得容易脫落。

二十二、攜帶或搬運之裝置

(一)	滅火器重量（不含固定掛鉤、背負帶或輪架之重量）在28kg以下者應為手提式或背負式，超過28kg而在35kg以下者應為輪架式或背負式，超過35kg以上者應為輪架方式。

(二)滅火器之把手、車把、背負帶或輪架應堅固，且適合滅火器攜帶、搬運及操作。

二十三、安全閥

(一)	滅火器之安全閥應符合下列規定：

1.能將本體容器內之壓力有效減壓。

2.有不能擅自分解或調整之構造。

3.安全閥之安裝螺紋應符合CNS 10848〔高壓鋼瓶閥〕規定，且嵌入墊圈時確實與裝接部嵌合。

4.封板式者，應在噴出口處加封。

5.標示「安全閥」字樣。

(二)	滅火器本體容器（限無縫鋼製高壓氣體容器）或容器閥以外之閥，所裝備之安全閥，應符合表8規定。

表8  安全閥作動壓力範圍

| 設有安全閥滅火器之區分 | 安全閥作動壓力（kgf/cm2）之範圍 |
| --- | --- |
|  | 作動壓力的上限值 | 作動壓力的下限值 |
|  |  | 封板式 | 彈簧式 |
| 加壓式滅火器 | 具有開閉式噴嘴者 | P×1.3 | P×1.1 | P×1.0 |
|  | 具有開閉式噴嘴以外之噴嘴者 | P×0.9 | R×1.1 | R×1.0 |
| 蓄壓式滅火器 | Q×1.3 | Q×1.1 | Q×1.0 |

備註：1、P：(A)具有加壓用高壓氣體容器及壓力調整器之滅火器之本體容器者調整壓力之最大值。

(B)上述(A)以外之本體容器，其內部溫度為40℃時之閉塞壓力值之最大值。

Q：蓄壓式滅火器之本體容器，以其內部溫度設為40℃時，壓力錶表示蓄壓之上限值。

R：本體容器內部溫度設為40℃時，噴射中本體容器之內部壓力之最大值。

2、滅火器之使用溫度範圍超過40℃者，以其最高溫度進行檢測。

(三)	裝設在二氧化碳滅火器及充填二氧化碳或氮氣之加壓用高壓氣體容器之容器閥上之安全閥，應符合CNS 11176〔二氧化碳、鹵化烷及乾粉等滅火設備用容器閥、安全裝置及破壞板〕之相關規定。

二十四、加壓用氣體容器

(一)內容積超過100cm之加壓用氣體容器，應符合下列規定：

1.充填氣體後，將容器置40℃溫水中，施以2小時浸水試驗時，不得發生洩漏現象。

2.裝置於本體容器內部之加壓用高壓氣體容器之外面，不得被充填於本體容器之滅火劑所腐蝕，而且標示塗料等不得剝落。

3.裝於本體容器外部之加壓用高壓氣體容器，對來自外部之衝擊有保護措施。

4.使用二氧化碳之加壓用氣體容器所灌裝之二氧化碳，每1g有1.5cm3以上之內容積。

5.作動封板，於180kgf/cm2以上鋼瓶設計破壞壓力之3/4以下之壓力，施以水壓試驗時，應能破裂。

(二)	內容積100cm3以下之加壓用高壓氣體容器，應符合十四、(一)、1至4及下列規定：

1.灌裝二氧化碳者以250kgf/cm2之壓力，如灌裝氮氣者以最高灌裝壓力之5/3倍壓力，實施水壓試驗2分鐘時，不得發生洩漏或異常膨脹。

2.作動封板，依十四、（一）、1規定之壓力，實施水壓試驗時，不得被破壞。

3.加壓用高壓容器封板被破壞時，不得對周圍產生危險。

二十五、壓力調整器

(一)應符合CNS 12896〔氣體熔接截割（切斷）用壓力調整器〕規定，但放出能力部分除外。

(二)應為不能任意分開或作調整之構造。

(三)壓力錶表示調整壓力之範圍，應以綠色標示之。

二十六、氣體導入管

加壓式滅火器本體容器內之氣體導入管，以36 kgf/cm2之壓力；加壓用氣體容器與滅火器本體容器之間裝有壓力調整器，或未裝壓力調整器，僅裝開閉閥者，其加壓用氣體容器至壓力調整器或開關閥之間之氣體導入管，則以200 kgf/cm2之壓力，各施以水壓試驗5分鐘，不得發生洩漏或顯著變形。

二十七、指示壓力錶

蓄壓式滅火器（二氧化碳滅火器除外）應裝設符合下列規定之指示壓力錶：

(一)指示壓力錶之指示壓力容許差，施以下列試驗時，應在使用壓力範圍壓力值之±10%以內。

1.使用壓力上限值之二倍壓力，施以繼續30分鐘之靜壓試驗。

2.從0kgf/cm2加壓至使用壓力上限值後，再減壓至0kgf/cm2，如此操作以每分鐘15次之速度，反覆作1000次。

3.將壓力錶收納於重量1kg之木箱內，由高度50cm處向硬木地板面自然落下。

4.將環境溫度自0℃至40℃之溫度範圍，作變化之試驗。

(二)刻度標示應容易辨認。

(三)指針及刻度盤應使用耐蝕性金屬製成。

(四)壓力檢出部位及其連接部應具耐久性。

(五)將外殼在溫度40℃溫水中浸水20分鐘試驗時，不得有洩漏，且壓力被閉塞在外殼內時，應具有效減壓之構造。

(六)指示壓力錶之安裝螺紋，應符合CNS 494〔平行管螺紋〕、CNS 495〔推拔管螺紋〕或中央主管機關認可之規定，且當壓力錶裝配時應能與裝接部確實吻合相配。

(七)表示使用壓力之範圍，應使用綠色標示之。

二十八、驅動氣體

作為滅火器噴射壓力之壓力源，於滅火器所充填之驅動氣體對滅火劑之性能或性狀不得產生不良影響。蓄壓式乾粉滅火器之驅動氣體應使用氮氣，加壓式乾粉滅火器所裝備之加壓用氣體容器，50型以下者使用二氧化碳，100型以上者應使用氮氣。僅水系滅火器才可使用空氣或氮氣。

二十九、振動試驗(車用型)

車用滅火器應依照下圖之安裝方法，施以全振幅2mm，振動數每分鐘2000次頻率之上下振動試驗。依圖A及B方式者應測試2小時，如係圖C方式者應測試4小時後，不得發生洩漏、龜裂、破斷或顯著之變形。如滅火器附有固定架者，以固定架代替安裝裝置施行試驗，固定架亦不得發生顯著之損傷及其他障礙。

備註:安裝面須與振動板成為水平或垂直方向。

三十、作動軸及氣體導入管

將噴射壓力之壓力源氣體導入滅火器之本體容器內之作動軸或氣體導入管，應符合下列規定：

(一)作動軸能將加壓用氣體容器之蓋，容易且確實開啟之構造及強度。

(二)氣體導入管能將噴射壓力之壓力源氣體，有效導入滅火器本體容器內之構造及強度。

三十一、充填比

(一)二氧化碳滅火器本體容器充填滅火劑之容積符合表9規定：

表9 二氧化碳滅火器之充填比

| 滅火劑種類 | 滅火劑重量每1kg之容器容積 |
| --- | --- |
| 二氧化碳 | 1500cm以上 |

(二)二氧化碳滅火器軟管不受十五、軟管規定之限制，施以下列試驗時不得發生洩漏、龜裂、明顯變形及其他障礙之情形：

1.將軟管拉直狀態下，以160kgf/cm2之壓力，施予水加壓試驗5分鐘。

2.將軟管彎成與軟管外徑5倍相同之內徑之環狀時，施予120kgf/cm2水壓試驗5分鐘。

3.輪架式滅火器於噴管手把處應設置控制閥。

(三)	二氧化碳滅火器噴射管（鐵管部分）之周圍，應使用隔熱材料之手把包覆。

(四)	手提式二氧化碳滅火器之喇叭噴管應使用非吸濕性，且與電氣絕緣之強韌材料製造。10型以上二氧化碳滅火器之喇叭噴管長度包括手把應為35cm以上。

(五)	二氧化碳滅火器之噴射管及其連結零件，依三十一、(二)、1之規定壓力，試予5分鐘水壓試驗時，不得發生脫離、洩漏或其他障礙。

三十二、高壓氣體容器

應符合CNS 12242〔無縫鋼製高壓氣體容器〕之滅火器容器及加壓用氣體容器之規定。

三十三、保持裝置

(一)	手提式滅火器（車用滅火器除外）應有能使該滅火器保持穩定狀態之掛鉤。但能垂直放置者不適用之。

(二)	保持用掛鉤應能容易取下滅火器之構造者。

三十四、標示

(一)滅火器本體容器（包括進口產品），應用中文以不易磨滅之方法標示下列事項：

1.設備名稱及型號。

2.廠牌名稱或商標。

3.型式、型式認可號碼。

4.製造年月。

5.使用溫度範圍。

6.不可使用於B類火災、C類火災者，應標明。

7.對A類火災及B類火災之滅火效能值。

8.噴射時間。

9.噴射距離。

10.製造號碼或製造批號。

11.使用方法及圖示。

12.製造廠商(名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口產品者，並應標示進口商名稱、電話、地址及產地名稱)。

13.施以水壓試驗之壓力值。

14.應設安全閥者應標示安全閥之作動壓力。

15.灌裝滅火劑之容量或重量。

16.總重量（所灌裝滅火劑以容量表示者除外）。

17.使用操作上應注意事項（至少應包括汰換判定方法、自行檢查頻率及安全放置位置等）。

備註:本基準所規定之標示應為不易磨滅之方式予以標示，其測試之方法為以目視檢查並且以手持一片浸水之棉片擦拭15秒，再以一片浸石油精（petroleum spirit）之棉片摩擦15秒後，標示之內容仍應容易識別，而標籤之標示亦不得有捲曲現象。測試中之石油精應採用芳香族成份不得超過總體積0.1％之脂溶劑，其丁烷值為29，沸點為65℃，蒸發點為69℃，密度為0.66kg/ℓ。

(二)如係車用滅火器，應以紅色字標示「車用」，字體大小為每字1.8×1.8cm以上。

(三)滅火器本體容器，應依下列規定，設置圓形標示：

1.所充填滅火劑容量在2 ℓ或重量在3kg以下者，半徑應1cm以上；超過2 ℓ或3kg者，半徑為1.5cm以上。

2.滅火器適用於A類火災者，以黑色字標示「普通火災用」字樣；適用於B類火災者，以黑色字標示「油類火災用」字樣；適用C類火災者，則以白色字標示「電氣火災用」。

3.切換噴嘴，所適用火災分類有不同之滅火器，如適用B類火災之噴嘴者，以黑色字明確標示「△△噴嘴時適用於油類火災」字樣；適用電氣火災（C類火災）之噴嘴者，以白色字明確標示「○○噴嘴時適用於電氣火災」字樣。

4.上述2.、3.規定字樣以外部分，普通火災用者以白色，油類火災用者以黃色，電氣火災用者以藍色作底完成。

三十五、滅火器規格

各種滅火器其規格包括型號，滅火劑充填量，滅火效能值，噴射距離，噴射時間，蓄壓壓力，加壓用氣體量，軟管規格，無縫鋼瓶等，得參考表10至表13所列規格進行試驗，進口品符合國外第三公證機構認證者，依其型式所列規格試驗。

表10  水滅火器規格

| 型號 | 充填量ℓ (以上) | 滅火 效能值 | 噴射距離 (m) | 噴射時間(秒) | 蓄壓壓力 kgf/cm2 | 軟管．內徑（mm） 及長度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | A-2 | 6以上 | 30以上 | 7±0.7 | 能有效噴射 |
| 6 | 6 | A-2 | 6以上 | 40以上 | 7±0.7 | 能有效噴射 |
| 8 | 8 | A-2 | 6以上 | 50以上 | 7±0.7 | 能有效噴射 |

表11  機械泡沫滅火器規格

| 滅火劑 | 型號 | 充填量ℓ (以上) | 滅火效能值 | 噴射距離 m （20℃） | 噴射時間 秒 （20℃） | 蓄壓壓力 kgf/cm2 | 加壓式 | 軟管．內徑（mm）及最小長度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | N2或空 氣容量（以上） |  |
| 水成膜泡沫 | 3 | 3 | A-1，B-5或A-1，B-6 | 3～7 | 30～50 | 7±0.7 | － | － |
|  | 6 | 6 | A-1，B-10或A-2，B-12 | 3～7 | 48～67 | 7±0.7 | － | 能有效噴射 |
|  | 8 | 8 | A-2，B-14或A-3，B-16 | 3～7 | 62～101 | 7±0.7 | － | 能有效噴射 |
|  | 20 | 20 | A-4，B-20或A-8，B-20 | 4～10 | 70～87 | 10.5±0.7 | － | 13ψ×0.7 |
|  | 40 | 40 | A-8，B-20 | 7以上 | 70以上 | 13.7±0.7 | 1,500L | 19ψ×10 |
|  | 60 | 60 | A-10，B-20 | 7以上 | 80以上 | 13.7±0.7 | 2,500L | 19ψ×15 |
|  | 80 | 80 | A-10，B-20 | 7以上 | 80以上 | 13.7±0.7 | 3,000L | 19ψ×15 |
| 表面活性劑泡沫 | 2 | 2 | A-1，B-3 | 3～6 | 36 | 7±0.7 | － | 能有效噴射 |
|  | 3 | 3 | A-2，B-5 | 3～7 | 36～55 | 7±0.7 | － | 能有效噴射 |
|  | 6 | 6 | A-3，B-8 | 3以上 | 45以上 | 7±0.7 | － | 能有效噴射 |
|  | 8 | 8 | A-4，B-12 | 4以上 | 45以上 | 7±0.7 | － | 能有效噴射 |
|  | 20 | 20 | A-10，B-20 | 5以上 | 60以上 | 10.5±0.7 | － | 13ψ×0.7 |
|  | 40 | 40 | A-10，B-20 | 5以上 | 60以上 | 13.7±0.7 | 1,500L | 能有效噴射 ×10 |
|  | 60 | 60 | A-10，B-20 | 7以上 | 80以上 | 13.7±0.7 | 2,500L | 19ψ×15 |
|  | 80 | 80 | A-10，B-20 | 7以上 | 80以上 | 13.7±0.7 | 3,000L | 19ψ×15 |

表12  二氧化碳滅火器規格

| 型號 | 充填量 kg | 滅火 效能值 | 噴射距離 m | 噴射時間 秒 | 軟管．內徑(mm）及最小長度(m) | 無縫鋼瓶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 重量kg | 容積L |
| 5 | 2.3 | B-1，C | 1.7以上 | 10以上 | 能有效噴射 | 6.0以下 | 3.45以上 |
| 10 | 4.5 | B-4，C | 2.3以上 | 10以上 | 能有效噴射×0.70 | 10.0以下 | 6.75以上 |
| 15 | 6.8 | B-6，C | 2.3以上 | 14以上 | 能有效噴射×0.70 | 14.5以下 | 10.2以上 |
| 20 | 9.0 | B-6，C | 2.3以上 | 15以上 | 能有效噴射×0.70 | 16.0以下 | 13.5以上 |
| 50 | 22.5 | B-8，C | 4.3以上 | 25以上 | 能有效噴射×4.5 | 50.0以下 | 34.5以上 |
| 100 | 45.0 | B-20，C | 4.3以上 | 35以上 | 能有效噴射×7.5 | 85.0以下 | 67.5以上 |

表13  乾粉滅火器規格

| 型號 | 乾粉充填量 | 滅火效能值 | 噴射距離 m | 噴射時間 秒 | 蓄壓壓力 kgf/cm2 | 加壓式 | 軟管內徑（mm）及最小長度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種類 | Kg (以上) |  |  |  |  | CO2(g) | N2(ℓ)（以上） |  |
| 3 | ABC | 1.0 | A-1，B-2，Ｃ | 2以上 | 10以上 | 10.5±0.7 | 18 | － | 能有效噴射 |
| 5 | ABC | 1.8 | A-1，B-4，Ｃ | 3以上 | 10以上 | 10.5±0.7 | 30 | － |  |
| 10 | ABC | 3.5 | A-3，B-10，Ｃ | 5以上 | 10以上 | 13.7±0.7 | 60 | － |  |
|  | BC | 4.0 | B-8，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
|  | KBC | 3.5 | B-12，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
|  | XBC | 3.0 | B-16，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ABC | 6.5 | A-5，B-16，Ｃ | 5以上 | 12以上 | 13.7±0.7 | 155 | － |  |
|  | BC | 8.0 | B-14，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
|  | KBC | 6.5 | B-18，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
|  | XBC | 5.5 | B-24，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ABC | 10.0 | A-5，B-24，Ｃ | 5以上 | 14以上 | 13.7±0.7 | 235 | － |  |
|  | BC | 12.0 | B-16，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
|  | KBC | 10.0 | B-26，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
|  | XBC | 8.5 | B-30，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ABC | 18.0 | A-8，B-30，Ｃ | 6以上 | 30以上 | 16.5±0.7 | 450 | － | 13ψ×0.7 |
|  | BC | 20.0 | B-20，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
|  | KBC | 18.0 | B-32，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
|  | XBC | 15.0 | B-40，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ABC | 36.0 | A-10，B-30，Ｃ | 7以上 | 40以上 | 16.5±0.7 | － | 1500 | 19ψ×10 |
|  | BC | 30.0 | B-20，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
|  | KBC | 36.0 | B-32，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
|  | XBC | 30.0 | B-40，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ABC | 54.0 | A-10，B-30，Ｃ | 7以上 | 50以上 | 16.5±0.7 | － | 2500 | 19ψ×15 |
|  | BC | 60.0 | B-20，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
|  | KBC | 54.0 | B-32，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
|  | XBC | 45.0 | B-40，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
| 200 | ABC | 72.0 | A-10，B-30，Ｃ | 7以上 | 60以上 | 16.5±0.7 | － | 3000 | 19ψ×15 |
|  | BC | 80.0 | B-20，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
|  | KBC | 72.0 | B-32，Ｃ |  |  |  |  |  |  |
|  | XBC | 60.0 | B-40，Ｃ |  |  |  |  |  |  |

三十六、容許公差

滅火器充填之藥劑重量（或總重量），加壓用容器所充填之二氧化碳重量、氮氣壓力以及軟管內徑之容許公差, 應符合下列表14至表17之規定。

表14 滅火劑重量或總重量之容許公差

| 藥劑表示重量 | 總重量容許公差 |
| --- | --- |
| 1kg未滿 | +80g～-40g |
| 1kg以上～2kg未滿 | +100g～-80g |
| 2kg以上～5kg未滿 | +200g～-100g |
| 5kg以上～8kg未滿 | +300g～-200g |
| 8kg以上～10kg未滿 | +400g～-300g |
| 10kg以上～20kg未滿 | +600g～-400g |
| 20kg以上～40kg未滿 | +1,000g～-600g |
| 40kg以上～100kg未滿 | +1,600g～-800g |
| 100kg以上 | +2,400g～-1,000g |

表15 二氧化碳重量之容許公差

| 充填量 | 容許公差 |
| --- | --- |
| 5g以上～10g未滿 | +0.6g～-1.0g |
| 10g以上～20g未滿 | ±3g |
| 20g以上～50g未滿 | ±5g |
| 50g以上～200g未滿 | ±10g |
| 200g以上～500g未滿 | ±20g |
| 500g以上 | ±30g |

表16 氮氣之容許公差

表17軟管內徑之容許公差

| 標稱內徑 | 容許公差 |
| --- | --- |
| 10mm以下 | ±0.5mm |
| 超過10mm | ±1.0mm |

貳、型式認可作業

三十七、型式試驗之試驗項目及樣品數、試驗流程如下：

(一)試驗項目及樣品數：

| 試驗區分 | 試驗項目 | 樣品數 |
| --- | --- | --- |
| 一般試驗 | 1.適用性 | 6具 |
|  | 2.標示 |  |
| 分項試驗 | 1.安全插梢 | 5具 |
|  | 2.保持裝置 |  |
|  | 3.過濾網(化學泡沫滅火器) |  |
|  | 4.液位標示(化學泡沫滅火器) |  |
|  | 5.攜帶或搬運之裝置 |  |
|  | 6.壓力調整器(輪架式) |  |
|  | 7.蓄壓壓力 |  |
|  | 8.耐衝擊強度 |  |
|  | 9.振動試驗(車用型) |  |
|  | 10.噴射距離、噴射時間 |  |
|  | 11.操作機構 |  |
|  | 12.滅火效能值 |  |
|  | 13.滅火劑充填量 |  |
|  | 14.噴射性能試驗 |  |
|  | 15.使用溫度範圍 |  |
|  | 16.軟管規格 |  |
|  | 17.無縫鋼瓶規格 |  |
|  | 18.耐蝕及防銹加工 |  |
|  | 19.本體容器厚度 |  |
|  | 20.本體容器之耐壓試驗 |  |
|  | 21.護蓋、栓塞、灌裝口及墊圈 |  |
|  | 22.閥體 |  |
|  | 23.軟管 |  |
|  | 24.噴嘴 |  |
|  | 25.防止滅火劑之洩漏 |  |
|  | 26.安全閥 |  |
|  | 27.加壓用氣體量 |  |
|  | 28.加壓用氣體容器 |  |
|  | 29.氣體導入管 |  |
|  | 30.指示壓力錶 |  |
|  | 31.作動軸及氣體導入管 |  |
|  | 32.充填比 |  |
|  | 33.高壓氣體容器之特例 |  |
|  | 34.滅火器用滅火藥劑 | 1具 |

(二)型式認可試驗流程：

三十八、結果判定

(一)符合本基準者，該型式試驗結果為「合格」。

(二)符合三十九、補正試驗所定事項者，得進行補正試驗一次。

三十九、補正試驗

符合下列情形之一者得進行補正試驗：

(一)型式試驗之不良事項如為申請資料不完備(設計錯誤除外)、標示遺漏、零

件裝置不良。

(二)試驗設備不完備或有缺點，致無法進行試驗者。

(三)依附表1「缺點判定表」判定輕微缺點合計3項(含)以下者。

四十、型式區分、型式變更及輕微變更之範圍

(一) 範圍如下：

| 型式區分 | 型式變更 | 輕微變更 |
| --- | --- | --- |
| 依藥劑種類主成份區分如下： 1.乾粉滅火藥劑： （1）ABC乾粉為主成份者。 （2）BC乾粉為主成份者。 （3）KBC乾粉為主成份者。 （4）XBC乾粉為主成份者。 （5）XBC-SO乾粉為主成份者。 （6）XBC-CL乾粉為主成份者。 （7）XBC-MONNEX乾粉為主成份者。 2.機械泡沫滅火藥劑（1）表面活性劑為 主成份者。 （2）水成膜為主成份者。 3.水滅火藥劑 （1）添加濕潤劑等。 （2）未添加濕潤劑等。 4.二氧化碳滅火藥劑 5.強化液滅火藥劑 | 1.充填量。 2.滅火效能值。 3.噴射距離。 4.噴射時間。 5.蓄壓壓力。 6.軟管內徑及長度。 7.容器材質。 8.放射機構。 9.車用型。 | 1.壓把、提把材質、表面處理。 2.塑膠底座、螢光零件。 3.閥體表面處理。 4.移動方式(輪架型)。 5.軟管、安全插梢等零件固定方式。 6.接頭、彎頭、通管等零件材質及表面處理。 7.封節、封籤材質樣式。 8.產品標示內容。 |

四十一、型式變更之試驗方法

型式變更試驗之樣品數、試驗流程等，應就型式變更之內容，依前揭型式試驗進行。

四十二、試驗紀錄

申請型式認可應填載「產品規格明細表」(如附表2)；有關型式試驗、補正試驗、型式變更試驗之結果，應詳細載於「型式試驗紀錄表」(如附表3)。

參、個別認可作業

四十三、方法

(一)個別認可依CNS 9042規定進行抽樣試驗。

(二)抽樣試驗之嚴寬等級分為寬鬆試驗、普通試驗、嚴格試驗及最嚴格試驗四

種。

四十四、抽樣

(一) 個別認可所需之試料數目，係根據檢查之嚴格程度及批次大小，依附表5至附表8所列抽樣表中列定之數目，依據抽樣表先抽取一般試驗之樣品數，再由一般試驗之樣品數中，抽取分項試驗之樣品數。

(二)樣品之抽樣依下列規定：

1.抽樣試驗應以每一批為單位。

2.樣品之多寡，應視整批成品(受驗數量＋預備品)數量之多寡及試驗等級，按抽樣表之規定抽取，並在重新編號之全部製品(受驗批)中，依隨機抽樣法(CNS 9042)隨意抽取，抽出之樣品依抽出順序編排序號。但受驗批次數量在300個以上時，應依下列規定分為二段抽樣：

(1)計算每群應抽之數量：當受驗批次在五群(含箱子及集運架等)以上時，每一群之製品數量應在5個以上之定數，並事先編定每一群之編碼；但最後一群之數量，未滿該定數亦可。

(2)抽出之產品賦予群碼號碼：同群製品須排列整齊，且排列號碼應能清楚辨識。

(3)確定群數及抽出個群，再從個群中抽出樣品：確定從所有群產品中可抽出五群以上之樣品，以隨機取樣法抽取相當數量之群，再由抽出之各群製品作系統式循環抽樣(由各群中抽取同一編號之製品)，將受驗之樣品抽出。

(4)依上述方法取得之製品數量超過樣品所需數量時，重複進行隨機取樣去除超過部分至達到所要數量。

四十五、試驗項目

- 分為一般試驗及分項試驗，項目分別如下表：

| 試驗區分 | 試驗項目 |
| --- | --- |
| 一般試驗 | 1.核對原型式認可技術資料。 |
|  | 2.標示 |
| 分項試驗 | 1.蓄壓壓力 |
|  | 2.噴射距離、噴射時間 |
|  | 3.操作機構 |
|  | 4.噴射性能 |
|  | 5.滅火劑充填量 |
|  | 6.無縫鋼瓶規格 |
|  | 7.耐蝕及防銹加工 |
|  | 8.本體容器厚度 |
|  | 9.本體容器之耐壓試驗 |
|  | 10.安全閥 |
|  | 11.滅火藥劑主成分試驗(限二氧化碳、乾粉及化學泡沫滅火藥劑) |

(二)個別認可試驗流程：

(三)個別試驗結果，應填載「個別試驗紀錄表」 (附表4)中。

四十六、結果判定

合格與否，依抽樣表、缺點判定表及下列規定判定之。一般試驗及分項試驗，應分別計算其不良品之數量。

(一)抽樣試驗中，一般試驗及分項試驗之不良品數，均於合格判定個數以下

時，該批為合格。且下一批可依四十八、試驗嚴寬度等級之調整更換較寬鬆之試驗等級。

(二)抽樣試驗中，一般試驗及分項試驗，任一試驗之不良品數在不合格判定個

數以上時，該批為不合格。下一批依四十八、試驗嚴寬度等級之調整更換較嚴格之試驗等級。但該等不良品之缺點僅為輕微缺點

時，得進行補正試驗，惟以一次為限。

(三)抽樣試驗中出現致命缺點之不良品時，即使該抽樣試驗中不良品數在合格

判定個數以下，該批仍為不合格。下一批依四十八、試驗嚴寬度等級之調整更換較嚴格之試驗等級。

四十七、結果處置

(一)合格批次之處置

1.當批次雖經判定為合格，但受驗樣品中如發現有不良品時，應使用預備

品替換或修復該等不良品數量後後，方視整批為合格品。

2.即當批次雖經判定為合格，其不良品部分之個數，如無預備品替換或無

法修復調整者，仍判定為不合格。

(二)補正批次之處置

1.接受補正試驗時，應提出初次試驗時所發現不良事項之改善說明書及不

良品處理後之補正試驗合格紀錄表。

2.補正試驗之受驗樣品數以初次試驗之受驗樣品數為準。

(三)不合格批次之處置

1.不合格批量之產品接受再試驗時，應提出最初試驗時所發現不良事項之改善說明書，及不良品處理之補正試驗合格紀錄表。

2.不合格批量之產品接受再試驗時，不得加入初次試驗受驗製品以外之製

品。

3.不合格之批次不再試驗時，應向認可機構備文說明理由及其廢棄處理等

方式。

四十八、試驗嚴寬度等級之調整

(一)首次申請個別認可：試驗等級以普通試驗為之，其後之試驗等級調整，依下表之規定。

| 寬鬆試驗 | 普通試驗 | 嚴格試驗 | 最嚴格試驗 |
| --- | --- | --- | --- |

(二)補正試驗：初次試驗為寬鬆試驗者，以普通試驗為之；初次試驗為普通試驗者，以嚴格試驗為之；初次試驗為嚴格試驗者，以最嚴格試驗為之。

(三)再受驗批次之試驗結果，不得計入試驗嚴寬分級轉換紀錄中。

四十九、下一批試驗之限制

對當批次個別認可之型式，於進行下次之個別認可時，係以該批之個別認可完成結果判定之處置後，始得施行下次之個別認可。

五十、試驗之特例

有下列情形之一時，得在受理個別認可申請前，逕依預定之試驗日程實施試驗。此情形下須在確認產品之個別認可申請書受理後，才能判斷是否合格。

(一)初次試驗因嚴重缺點或一般缺點經判定不合格者。

(二)不需更換全部產品或部分產品，可容易選取、去除申請數量中之不良品或修正者。

五十一、試驗設備發生故障或無法試驗時之處置

試驗開始後因試驗設備發生故障或其他原因致無法立即修復，經確認當日無法完成試驗時，得中止該試驗。並俟接獲試驗設備完成改善之通知後，重新擇定時間，依下列規定對該批施行試驗：

(一)試驗之抽樣標準與初次試驗時相同。

(二)不得進行補正試驗。

五十二、其他

(一)個別認可發現製品有其他不良事項，經認定該產品之抽樣標準及個別認

可方法不適當者，得由中央主管機關另定個別認可方法及抽樣標準。

(二)輪架式滅火器如受檢批量在280台以下，則不受附表抽樣之規

範，依下列規定辦理:

1.受檢批量每累計150台，抽樣1台依個別認可試驗項目試驗，有附表1所列任何缺點者即判定不合格。

2.未達抽樣批量之個別認可應檢具原廠出廠報告，經審查相關文件及實地

查核產品後得免驗。

肆、主要試驗設備

| 試驗設備 | 規 格 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 抽樣表 | 本基準中有關抽樣法之規定 | 1份 |
| 亂數表 | CNS 2779或本標準中有關之規定 | 1份 |
| 計算機 | 8位數以上 | 1台 |
| 計量秤 | 秤量為計量物質量的約1.5倍 | 1台 |
| 尺寸測定器 | 游標卡尺、螺紋量規、深度量規、分厘卡、內規、外規、直尺及捲尺、外徑量尺 | 1式 |
| 圓筒形刻度量測器 | 容量100ml及1000ml | 各1個 |
| 水壓試驗裝置 | 可以做滅火器耐壓試驗壓力的1.5倍之加壓裝置 | 1台 |
| 壓力計 | 最高刻度為該滅火器耐壓試驗壓力及閉塞壓力1.5倍 | 各1個 |
| 碼錶 | 60秒計 | 2個 |
| 照明器具 | 適合該滅火器的內部檢查 | 1個 |
| 振動試驗機(車用) | 縱、橫方向全振幅2mm、每分鐘2000回轉 | 1台 |
| 水槽式膨脹率測試槽(小型) | 供手提式二氧化碳滅火器鋼瓶膨脹率試驗 | 1套 |
| 水槽式膨脹率測試槽(大型) | 供輪架式二氧化碳滅火器鋼瓶膨脹率試驗 | 1套 |
| 電子式溫濕度計 | －20℃〜＋70℃，最小刻度0.1℃、0〜100%RH | 1個 |
| 氣密試驗槽(限蓄壓式) | 可以浸漬滅火器大小 | 1台 |
| 安全閥動作試驗機 | 能確認使用於該滅火器之安全閥的動作 | 1台 |
| 溫水槽 | 可以浸漬加壓用氣體容器之大小 | 1個 |
| 氣密試驗槽 | 適合該滅火器之內筒試驗 | 1台 |
| 滅火試驗設備 | 如陸、附件「滅火試驗設備規格」 | 1套 |
| 壓力錶試驗機 | 使用壓力之上限值之二倍壓力，施以繼續30分鐘之靜壓試驗、從0kgf/cm2加壓至使用壓力上限值後，再減壓至0kgf/cm2，如此操作以每分鐘15次之速度，反覆作1000次。 | 1套 |
| 風速計 | 0〜40m/s、最小刻度0.1 m/s | 1台 |
| 分光儀 | 能夠分析銅、鋁、合金鋼等材質 | 1台 |
| 耐衝擊強度試驗機 | 荷重30kg以上、高度1.5m以上 | 1台 |

伍、缺點判定方法

各項試驗所發現之不合格情形，其缺點之等級依下表之規定判定。

附表1 缺點判定表

| 缺點區分 試驗項目 | 致命缺點 | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般試驗 |  |  |  |  |
| 1.適用性 |  | 適用性不符合表1及滅火器用滅火藥劑認可基準之規定。 |  |  |
| 2.標示 |  | 尺寸不符合壹、三十四規定。 | 1.型式、使用方 法或使用溫度 範圍錯誤或沒 有記載。 2.沒有銘板(在型 式試驗圖面審 查時,不為缺 點之對象)。 | 1.一般缺點的1. 以外之標示的 錯誤或沒有記 載。 2.標示不鮮明或 內容消失。 3.標籤明顯剝離 。 4.總質量之標示 和實測質量的 差在容許範圍 以外(公差表 之充填滅火劑 量之容許範圍 2倍的值)。 |
| 分項試驗 |  |  |  |  |
| 1.安全插梢 | 因構造或品質不良導致拉拔動作發生人員受傷或其他零件分解。 | 1.無裝設封節或 相同功能之鉛 封、封籤..等之 構造。 2.材質不符合壹、二十一規定。 | 1.無裝設防止意 外動作之構造。 2.對拉拔動作產 生障礙。 | 1.一個動作無法 拉拔。 2.零件毛邊無磨 平。 3.設計不良難以 操作。 |
| 2.保持裝置 |  | 無裝置掛鉤且不能垂直放置(車用滅火器除外) |  |  |
| 3.過濾網(化學泡沫滅火器) | 1.無設置過濾網 。 2.噴射時過濾網塞住，無法噴射 。 | 1.網目大於噴嘴最小徑之3/4以上。 2.網目合計面積，小於噴嘴開口部最小剖面積之30倍以上。 |  |  |
| 4.液位標示(化學泡沫滅火器) | 無裝設液位標示 |  |  | 標示判讀困難。 |
| 缺點區分 試驗項目 | 致命缺點 | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 |
| 5.攜帶或搬運之裝置 |  | 1.滅火器之把手、車把、背負帶或輪架不堅固造成倒下或功能妨礙之變形。 2.行駛中有異常者。 |  |  |
| 6.壓力調整器(輪架式) |  | 不能作壓力調整。 | 二次側壓力無法將壓力調整至壓力調整範圍。 |  |
| 7.蓄壓壓力 |  | 蓄壓壓力為零。 |  | 常溫下充填壓力偏離指示壓力錶之綠色範圍。 |
| 8.耐衝擊強度 |  | 1.無法操作(包括把手破損，且無法搬運者)。 2.本體容器損壞 或發生龜裂(耐壓試驗)。 3.零配件脫離。 | 本體容器、壓力錶裝設處發生洩漏(耐壓試驗)。 |  |
| 9.振動試驗 (車用型) | 1.在振動試驗時作動。 2.滅火器脫離者 。 3.保持裝置破損者。 | 發生洩漏，龜裂、破斷或顯著之變形。 | 1.零件脫落。 2.安全插梢破損者。 3.發生會影響性能、功能之異常。 | 1.保持裝置變形者。 2.安全插梢之封裝破損者。 |
| 10.噴射距離、噴射時間 |  | 低於標準值15 %以上。 | 低於標準值10 %。 | 低於標準值5%。 |
| 11.操作機構 | 無法操作或啟動滅火裝置。 | 不符合本基準規定之動作數或操作方法。 |  |  |
| 12.滅火效能值(上限值) |  | 無法達到依規定之滅火效能值。 |  |  |
| 13.滅火劑充填量 |  | 超過容許公差值超過1.7倍以上。 | 超過容許公差值超過1.5倍、未滿1.7倍。 | 超過容許公差值超過1.0、未滿1.5倍。 |
| 缺點區分 試驗項目 | 致命缺點 | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 |
| 14.噴射性能試驗 | 1.噴放延遲時間超過5秒。 2.放射量未滿30 %。 | 1.噴嘴栓不能脫 離(包含不完全 脫離)。 2.放射量未滿80 %。 3.已操作啟動裝 置但不動作。 4.安全插梢不能 脫離。 5.本體或零件的 破壞或脫落。 6.因噴射零件之 龜裂。 7.噴放延遲時間超過3秒。 | 1.放射量80%以 上90%未滿。 2.由壓力調整器 、外裝式的氣體 導入管、閥或從 其結合部發生 明顯之洩漏。 3.因放射性能試 驗零件變形。 4.在乾粉滅火器 ，放射後因放射 內面的塗膜明 顯剝離(超過 1cm²)。 5.發生噴射狀洩 漏。 6.由空氣吸入口 處有顯著之洩 漏(機械泡沫)。 7.設有壓力調整 器或本體容器 內設有避免壓 力急遽上升之 調整裝置之加 壓輪架式滅火 器無法在1分 鐘內達到可以 噴放之安定狀 況。 8.在噴放性能試 驗中發生零配 件之變形。 | 1.噴射狀態異常 (明顯擴散、脈 動、洩漏、距離 等)。 2.在乾粉滅火器 ，放射後因放射 內面塗膜輕微 剝離(超過1cm² )。 |
| 15.使用溫度範圍 | 無法發揮滅火及噴射機能。 |  |  |  |
| 16.軟管規格 |  |  |  | 不符合三十五、各表規定。 |
| 17.無縫鋼瓶規格 |  | 不符合三十五、表12.規定。 |  |  |

| 缺點區分 試驗項目 | 致命缺點 | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.耐蝕及防銹加工 |  | 1.在水、機械泡 沫及強化液滅火器內面施有塗裝、電鍍等滅火器之內面露出容器材質。 2.有內面腐蝕。 3.在水、機械泡 沫及強化液滅火器內面生銹。 4.未依壹、六、(二)防銹加工及塗裝。 5.耐腐蝕試驗發 生生銹或異常 現象。 | 1.乾粉滅火器內 面塗膜不良或 剝離露出容器 材質(超過1cm² )。 2.有內面生銹 (1)非鐵金屬製 滅火器及乾粉 滅火器內面生 銹。 (2)加壓用氣體 容器及二氧化 碳滅火器明顯 內面生銹。 3.內面之塗膜不 良(焊接狀態不 良)。 4.大範圍的剝離。 | 1.乾粉滅火器內 面塗膜不良或 剝離露出容器 材質(1cm²以下 )。 2.非鐵金屬製滅 火器內面施有 塗裝、鍍金等滅 火器之內面露 出容器材質。 3.內面之塗膜塗 刷不均及混入 雜物。 4.加壓容器外面 明顯露出容器 材質或生銹(不 適用耐腐蝕材 料之滅火器)。 5.本体容器以外 之零件之表面 處理明顯不良 或生銹。 |
| 19.本體容器厚度 |  | 本體容器之板厚不符合本基準或CNS 12242規定。 |  |  |
| 20.本體容器之耐壓試驗 |  | 1.發生洩漏、破 損或明顯變形。 2.圓周長、膨脹 率超過壹、十二規定。 |  |  |
| 21.護蓋、栓塞、灌裝口及墊圈 | 1.無設置減(洩) 壓構造。 2.噴射時零件脫 落。 | 1.減(洩)壓構造 無減(洩)壓功 能。 2.水壓試驗發生 洩漏或變形。 3.構造或材質與 認可圖面不同。 4.零配件不足。 | 墊圈變形。 | 1.零件變形或毛 邊無磨平。 2.各部分尺寸偏 離認可圖面容 許範圍。 |

| 缺點區分 試驗項目 | 致命缺點 | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.閥體 | 1.噴射時有零件 脫落或分解。 2.無設置安全閥 (限高壓氣體容 器)。 3.耐壓發生破裂、龜裂之異常者。 | 1.水壓試驗發生 洩漏或明顯變 形。 2.氣壓試驗發生 洩漏或明顯變 形(限高壓氣體 容器)。 3.構造或材質與 認可圖面不同。 4.零配件不足。 5.安全閥作動壓力範外作動。 6.外觀有對強度造成影響之裂紋、妨害使用之腐蝕損傷者。 | 1.手轉式需超過1¼回轉才能全開者。 2.螺紋有破損變形或偏離容許尺度。 | 各部分尺寸偏離認可圖面容許範圍。 |
| 23.軟管 |  | 1.水壓試驗發生 洩漏或明顯變 形。 2.構造或材質與 認可圖面不同。 3.零配件不足。 |  | 噴射時藥劑於接頭等零件處洩漏。 |
| 24.噴嘴 |  | 1.噴嘴裝備不符 合本基準規定。 2.水壓試驗發生 洩漏或明顯變 形。 3.噴嘴孔徑尺寸 偏離認可圖面 容許範圍。 | 1.噴射時發生洩漏或障礙。 2.噴嘴栓塞發生洩漏。 | 除噴嘴孔徑外，各部分尺寸偏離認可圖面容許範圍。 |
| 25.防止滅火劑之洩漏 |  | 無裝置防止滅火劑洩漏構造而發生藥劑洩漏。 | 有裝置防止滅火劑洩漏構造而發生藥劑洩漏。 |  |
| 26.安全閥 | 1.無裝設安全閥(限二氧化碳滅火器) 2.加壓輪架式安全閥作動壓力(開閉式噴嘴) ①彈簧式: 小於P×0.8、大於P×1.6。 | 1.在作動壓力範 圍外作動。 2.作動時無有效 減壓。 |  | 無標示「安全閥」字樣。 |

| 缺點區分 試驗項目 | 致命缺點 | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ②封板式: 小於P×1.1、大於P×1.6。 3.加壓輪架式安全閥作動壓力(非開閉式噴嘴) ①彈簧式: 小於P×0.7、大於P×1.2。 ②封板式: 小於P×1.1、大於P×1.2。 4.蓄壓輪架式安全閥作動壓力(非開閉式噴嘴) ①彈簧式: 小於P×1.0、大於P×1.6。 ②封板式: 小於P×1.1、大於P×1.6。 | 3.加壓輪架式安全閥作動壓力(開閉式噴嘴) ①彈簧式: 下限P×0.8〜1.0 、上限P×1.3〜1.6。 ②封板式: 上限P×1.3〜1.6 。 4.加壓輪架式安全閥作動壓力(非開閉式噴嘴) ①彈簧式: 下限P×0.7〜1.0 、上限P×0.9〜1.2。 ②封板式: 上限P×0.9〜1.2 。 5.蓄壓輪架式安全閥作動壓力(非開閉式噴嘴) ①彈簧式: 上限P×1.3〜1.6 。 ②封板式: 上限P×1.3〜1.6 。 |  |  |
| 27.加壓用氣體量 |  | 超過容許公差值超過1.6倍以上。 | 超過容許公差值超過1.5、未滿1.6倍。 | 超過容許公差值超過1.0、未滿1.5倍。 |
| 28.加壓用氣體容器 | 1.浸水試驗本體或零件破裂。 2.充填比未滿1.34(限充填 CO2)。 3.充填氣體質量未滿30%。 | 1.浸水試驗發生 洩漏。 2.裝於本體容器 外部無保護措 施。 3.充填比1.34以上，未滿1.45 (限充填CO2)。 | 1.被滅火劑腐蝕 或生銹。 2.封板被破壞時 ，不得對周圍波 及危險(限內容積100cm以下 之加壓用氣體 容器)。 | 1.標示、塗料等 脫落或判讀困難。 2.防銹加工甚差 。 3.螺紋變形或破損。 |

| 缺點區分 試驗項目 | 致命缺點 | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.作動封板破裂 壓力超過規定 值(限內容積超 過100cm之加 壓用氣體容 器)。 5.容器耐壓發生 洩漏或異常膨 脹，作動封板耐 壓，破裂壓力值 不符合規定(限 內容積100cm 以下之加壓用 氣體容器)。 6.完全無防銹加工。 7.充填氮氣或混合氣，超過最高充填壓力。 8.螺紋與公稱螺紋不同。 9.充填氣體質量在標準值30%以上，未滿70%。 10.與認可文件比較零件有不足或超過。 11.明顯變形。 | 3.充填比1.45以上，未滿1.5 (限充填CO2)。 4.有效螺紋在2牙以下。 5.氣體種類或容器計記號疏漏、誤記、判讀困難。 6.完全無標示。 7.充填氣體質量在標準值70%以上，未滿容許範圍之下限值。 8.構造或材質與認可文件不同。 | 4.充填氣體質量超過容許範圍上限值。 5.作動封板破壞壓力值超過申請壓力範圍。 6.各部份尺寸偏離公差值。 |
| 29.氣體導入管 |  | 氣體導入管耐壓試驗發生洩漏或顯著變形。 |  |  |
| 30.指示壓力錶 | 1.不能顯示壓力 值。 | 1.指示壓力值誤 差超過20%以 上。 2.使用壓力範圍非以綠色標示。 安裝螺紋不符 合規定螺紋。 3.壓力檢出部及 連接部洩漏、龜 裂、變形。 4.指針及刻度盤 非耐蝕性金屬 製成。 | 1.指示壓力值誤 差超過15%〜 20%未滿。 2.浸水試驗洩漏 。 3.錶箱龜裂、變 形或模糊。 4.主體龜裂、變 形。 5.會影響活動部 份鬆動或鬆脫。 | 1.指示壓力值誤 差超過10%〜 15%未滿。 2.刻度、記號等 之標示脫落、錯 誤或無法辨認。 3.無法將錶箱壓 力有效減壓。 4.各部份尺寸與 認可圖面不同。 5.氣密試驗由密 閉部洩漏。 |

| 缺點區分 試驗項目 | 致命缺點 | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.無標示壓力或 蓄壓壓力刻度 或壓力單位不 符合規定。 6.錶箱破裂。 7.指珍脫離。 8.隨意變更構造 、材質及各部份尺寸。 9.零配件不足。 | 6.指針或刻度盤以浮貼方式處理者。 | 6.指針動作不平 順。 |
| 31.作動軸及氣體導入管 |  | 作動軸及氣體導無將加壓用氣體容器之蓋，容易且確實開啟及導入之構造及強度。 |  |  |
| 32.充填比 |  | 1.充填比不符合 壹、三十一規定。 2.軟管及連結零 件耐壓發生發 生洩漏、龜裂、 明顯變形及其 他障礙。 | 1.噴射管(鐵管部 分)之周圍，使用非隔熱材料之手把包覆。 2.喇叭噴管長度 不符合規定。 |  |
| 33.高壓氣體容器 |  | 厚度、外觀、材質、打刻不符合CNS 12242規定 。 |  |  |

附表2 產品規格明細表

| 申 請 者 |  | 滅火器之種類 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 明 細 |
| 型 號 |  |  |
| 滅火效能值或適用火災 |  |
| 使用溫度範圍 | ℃ ~ ℃ |
| 試驗壓力 | kgf/cm2 |
| 容 器 | 上板．材質．厚度 | mm |
|  | 本體．材質．厚度 | mm |
|  | 下板．材質．厚度 | mm |
|  | 全高度及外徑 | mm mm |
|  | 內容積 | cm³ |
|  | 耐腐蝕及防銹加工 |  |
|  | 接合方法 |  |
| 閥 | 材質 |  |
|  | 構造 |  |
| 喇叭噴管 | 材質 |  |
| 灌裝口 | 材質 |  |
| 噴嘴 | 材質 |  |
|  | 口徑 | mm |
|  | 構造 |  |
| 軟管 | 材質．內徑．厚度．長度 | mm mm mm |
| 加壓用氣體導入管 | 材質．內徑．厚度．長度 | mm mm mm |
| 加壓用氣體容器 | 氣體種類及破壞壓力值 | mm mm mm |
|  | 材質．外徑．長度 | mm mm |
|  | 容積．氣體量．質量 | cm3 cm3 mm |
| 壓力調整器 | 調整壓力 | kgf/cm2 |
| 蓄壓式容器本體 | 氣體之種類．氣體量 | cm³ |
| 充填藥劑 | 充填量 | kg．ℓ |
| 噴射性能 | 噴射時間、噴射距離(20℃) | S m |
| 蓄壓式之使用壓力範圍 | kgf/cm2 ~ kgf/cm2 |
| 總質量 | kg |
| 安全裝置 |  |
| 安全閥之動作範圍 | kgf/cm2 ~ kgf/cm2 |
| 備 註 |

附表3 型式試驗紀錄表

第1頁共2頁

| 申 請 者 |  | 廠 牌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 式 |  | 型 號 |  |
| 藥劑名稱 |  | 滅火效能值 |  |
| 試驗日期 | 年 月 日〜 年 月 日 |
| 試驗室溫 |  | 相對溼度 |  |
| 試 驗 者 |  | 會 同 者 |  |
| 一 般 試 驗 |
| 試驗項目 | 試 驗 結 果 | 判 定 |
| 1.適用性 |  | □符合 □不符合 |
| 2.標示 |  | □符合 □不符合 |
| 分 項 試 驗 |
| 試驗項目 | 試 驗 結 果 | 判 定 |
| 1.安全插梢 |  | □符合 □不符合 |
| 2.保持裝置 |  | □符合 □不符合 |
| 3.過濾網 (化學泡沫滅火器) |  | □符合 □不符合 |
| 4.液位標示 (化學泡沫滅火器) |  | □符合 □不符合 |
| 5.攜帶或搬運之裝置 |  | □符合 □不符合 |
| 6.壓力調整器 |  | □符合 □不符合 |
| 7.蓄壓壓力 |  | □符合 □不符合 |
| 8.耐衝擊強度 |  | □符合 □不符合 |
| 9.振動試驗(車用型) |  | □符合 □不符合 |
| 10.噴射距離、噴射時間 |  | □符合 □不符合 |
| 11.操作機構 |  | □符合 □不符合 |
| 12.滅火效能值 |  | □符合 □不符合 |
| 13.滅火劑充填量 |  | □符合 □不符合 |
| 14.噴射性能試驗 |  | □符合 □不符合 |
| 第2頁共2頁 |
| 試驗項目 | 試 驗 結 果 | 判 定 |
| 15.使用溫度範圍 |  | □符合 □不符合 |
| 16.軟管規格 |  | □符合 □不符合 |
| 17.無縫鋼瓶規格 |  | □符合 □不符合 |
| 18.耐蝕及防銹加工 |  | □符合 □不符合 |
| 19.本體容器厚度 |  | □符合 □不符合 |
| 20.本體容器之耐壓試驗 |  | □符合 □不符合 |
| 21.護蓋、栓塞、灌裝口及墊圈 |  | □符合 □不符合 |
| 22.閥體 |  | □符合 □不符合 |
| 23.軟管 |  | □符合 □不符合 |
| 24.噴嘴 |  | □符合 □不符合 |
| 25.防止滅火劑之洩漏 |  | □符合 □不符合 |
| 26.安全閥 |  | □符合 □不符合 |
| 27.加壓用氣體量 |  | □符合 □不符合 |
| 28.加壓用氣體容器 |  | □符合 □不符合 |
| 29.氣體導入管 |  | □符合 □不符合 |
| 30.指示壓力錶 |  | □符合 □不符合 |
| 31.作動軸及氣體導入管 |  | □符合 □不符合 |
| 32.充填比 |  | □符合 □不符合 |
| 33.高壓氣體容器 |  | □符合 □不符合 |

附表4 個別試驗紀錄表

| 申 請 者 |  | 廠 牌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 式 |  | 型 號 |  |
| 藥劑名稱 |  | 滅火效能值 |  |
| 試驗日期 | 年 月 日〜 年 月 日 |
| 試驗室溫 |  | 相對溼度 |  |
| 試 驗 者 |  | 會 同 者 |  |
| 一 般 試 驗 |
| 試驗項目 | 試 驗 結 果 | 判 定 |
| 1.核對原型式認可技術資料。 |  | □符合 □不符合 |
| 2.標示 |  | □符合 □不符合 |
| 分 項 試 驗 |
| 試驗項目 | 試 驗 結 果 | 判 定 |
| 1.蓄壓壓力 |  | □符合 □不符合 |
| 2.噴射距離、噴射時間 |  | □符合 □不符合 |
| 3.操作機構 |  | □符合 □不符合 |
| 4.噴射性能試驗 |  | □符合 □不符合 |
| 5.滅火劑充填量 |  | □符合 □不符合 |
| 6.無縫鋼瓶規格 |  | □符合 □不符合 |
| 7.耐蝕及防銹加工 |  | □符合 □不符合 |
| 8.本體容器厚度 |  | □符合 □不符合 |
| 9.本體容器之耐壓試驗 |  | □符合 □不符合 |
| 10.安全閥 |  | □符合 □不符合 |
| 11.滅火藥劑主成分試驗(限二氧化碳、乾粉及化學泡沫滅火藥劑) |  | □符合 □不符合 |

附表5 普通試驗抽樣表

| 試驗種別 批 次 | 一 般 試 驗 | 分 項 試 驗 |
| --- | --- | --- |
|  | 樣 品 | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 | 樣 品 | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 |
|  |  | Ac Re | Ac Re | Ac Re |  | Ac Re | Ac Re | Ac Re |
| 1〜8 | 2 |  |  |  | 3 | 0 1 | 0 1 | 1 2 |
| 9〜15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16〜25 | 3 |  | 0 1 |  |  |  |  |  |
| 26〜50 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51〜90 | 5 |  |  | 1 2 |  |  |  |  |
| 91〜150 | 8 |  |  | 2 3 |  |  |  |  |
| 151〜280 | 13 | 0 1 | 1 2 | 3 4 |  |  |  |  |
| 281〜500 | 20 |  | 2 3 | 5 6 | 5 | 0 1 | 1 2 | 2 3 |
| 501〜1,200 | 32 |  | 3 4 | 7 8 |  |  |  |  |
| 1,201〜3,200 | 50 | 1 2 | 5 6 | 10 11 |  |  |  |  |
| 3,201〜10,000 | 80 | 2 3 | 7 8 | 14 15 | 8 | 1 2 | 2 3 | 3 4 |
| 10,001〜35,000 | 125 | 3 4 | 10 11 | 21 22 |  |  |  |  |

備註附表4〜7中Ac:合格判定個數  Re:不合格判定個數

↓:採用箭頭下第一個抽樣方式。如樣品數超過批內數量時則採全數試驗。

↑:採用箭頭上第一個抽樣方式。

附表6 寬鬆試驗抽樣表

| 試驗種別 批 次 | 一 般 試 驗 | 分 項 試 驗 |
| --- | --- | --- |
|  | 樣 品 | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 | 樣 品 | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 |
|  |  | Ac Re | Ac Re | Ac Re |  | Ac Re | Ac Re | Ac Re |
| 1〜8 | 2 |  |  |  | 2 | 0 1 | 0 1 | 1 2 |
| 9〜15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16〜25 | 2 |  | 0 2 |  |  |  |  |  |
| 26〜50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51〜90 | 2 |  |  | 1 2 |  |  |  |  |
| 91〜150 | 3 |  |  | 1 3 |  |  |  |  |
| 151〜280 | 5 | 0 1 | 1 2 | 2 4 | 3 | 0 1 | 1 2 | 2 3 |
| 281〜500 | 8 |  | 1 3 | 2 5 |  |  |  |  |
| 501〜1,200 | 13 |  | 2 4 | 3 6 |  |  |  |  |
| 1,201〜3,200 | 20 | 1 2 | 2 5 | 5 8 |  |  |  |  |
| 3,201〜10,000 | 32 | 1 3 | 3 6 | 7 10 | 5 | 1 2 | 2 3 | 3 4 |
| 10,001〜35,000 | 50 | 2 4 | 5 8 | 10 13 |  |  |  |  |

附表7 嚴格試驗抽樣表

| 試驗種別 批 次 | 一 般 試 驗 | 分 項 試 驗 |
| --- | --- | --- |
|  | 樣 品 | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 | 樣 品 | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 |
|  |  | Ac Re | Ac Re | Ac Re |  | Ac Re | Ac Re | Ac Re |
| 1〜8 | 2 |  |  |  | 5 | 0 1 | 0 1 | 1 2 |
| 9〜5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16〜25 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26〜50 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51〜90 | 5 |  | 0 1 |  |  |  |  |  |
| 91〜150 | 8 |  |  | 1 2 |  |  |  |  |
| 151〜280 | 13 |  |  | 2 3 |  |  |  |  |
| 281〜500 | 20 | 0 1 | 1 2 | 3 4 | 8 | 0 1 | 1 2 | 2 3 |
| 501〜1,200 | 32 |  | 2 3 | 5 6 |  |  |  |  |
| 1,201〜3,200 | 50 |  | 3 4 | 8 9 |  |  |  |  |
| 3,201〜10,000 | 80 | 1 2 | 5 6 | 12 13 | 13 | 1 2 | 2 3 | 3 4 |
| 10,001〜35,000 | 125 | 2 3 | 8 9 | 18 19 |  |  |  |  |

附表8 最嚴格試驗抽樣表

| 試驗種別 批次 | 一 般 試 驗 | 分 項 試 驗 |
| --- | --- | --- |
|  | 樣品 | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 | 樣品 | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 |
|  |  | Ac Re | Ac Re | Ac Re |  | Ac Re | Ac Re | Ac Re |
| 1～8 | 2 |  |  |  | 8 | 0 1 | 0 1 | 1 2 |
| 9～15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16～25 | 3 |  |  | 0 1 |  |  |  |  |
| 25～50 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51～90 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91～150 | 8 |  | 0 1 |  |  |  |  |  |
| 151～280 | 13 |  |  | 1 2 |  |  |  |  |
| 281～500 | 20 |  |  | 2 3 | 13 | 0 1 | 1 2 | 2 3 |
| 501～1,200 | 32 | 0 1 | 1 2 | 3 4 |  |  |  |  |
| 1,201～3,200 | 50 |  | 2 3 | 5 6 |  |  |  |  |
| 3,201～10,000 | 80 |  | 3 4 | 8 9 | 20 | 1 2 | 2 3 | 3 4 |
| 10,001～35,000 | 125 | 1 2 | 5 6 | 12 13 |  |  |  |  |

附表9 寬鬆試驗界限數

| 累積樣品數 | 缺點區分 |
| --- | --- |
|  | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 |
| 10～64 65～79 80～99 100～129 | ※ ※ ※ ※ | ※ ※ ※ ※ | ※ 0 1 2 |
| 130～159 160～199 200～249 250～319 | ※ ※ ※ ※ | ※ 0 1 2 | 4 6 9 12 |
| 320～399 400～499 500～624 625～799 | ※ ※ ※ 0 | 4 6 9 12 | 15 19 25 31 |
| 800～999 1,000～,1249 1,250～1,574 | 1 2 4 | 15 19 25 | 39 50 63 |

備考：

1.※表示樣品累計數未達轉換成寬鬆試之充分條件。

2.本表適用於最近連續10批受普通試驗，第一次試驗時均合格者之樣品數累計。

附表10 嚴格試驗之界限數

| 累積樣品數 | 缺點區分 |
| --- | --- |
|  | 嚴重缺點 | 一般缺點 | 輕微缺點 |
| 1 2 | 2 2 | 2 2 | 2 3 |
| 3 4 5 | 2 2 2 | 3 3 3 | 3 4 4 |
| 6～7 8～9 10～12 13～14 | 2 2 2 3 | 3 3 4 4 | 4 5 5 6 |
| 15～19 20～24 25～29 30～39 | 3 3 3 3 | 4 5 5 6 | 7 7 8 10 |
| 40～49 50～64 65～79 80～99 | 4 4 4 5 | 7 7 8 10 | 11 13 15 17 |
| 100～129 130～159 160～199 200～249 | 5 6 7 7 | 11 13 15 17 | 20 24 28 33 |
| 250～319 320～399 400～499 500～624 | 8 10 11 13 | 20 24 28 33 | 40 48 60 76 |
| 625～799 | 15 | 40 | 95 |

陸、附件 滅火試驗設備規格及引用參考資料

(一)滅火試驗設備規格

1.滅火試驗室

本試驗室供試驗滅火器之滅火性能試驗之用，對空氣之引進和排煙應做特別考慮之設計，並附有防止環境污染用排煙淨化設備。

2.滅火試驗用排煙淨化設備(如附圖1)

主要設備包括排煙收集設備，風管設備、集塵機本體、排風設備、隔音設備及儀錶等。

特別注意不可因排煙吸引氣流，而使火災模型之燃燒狀態產生變化，此外燃燒所需空氣是由滅火試驗場外引進外部空氣。

由灰斗排出之灰塵、煤煙或含有滅火劑之殘留物須可集中回收處理，設備內亦有隔音裝置以符合防止噪音之規定。

3.設備之主要規定如下：

(1)	排煙量：1800 CMM以上

(2)	集塵機出口煤塵量：0.03g/m3以下

(3)	噪音：在廠區地界處50phone以下

(4)	隔音設備：能有效降低排風設備噪音音量之設施，如採用消音風管或內壁貼多孔石膏等有效降低噪音音量之方式。

4.上述應設置之設備、材料、工法可依現場實際需求增刪，惟應能符合下列環保相關規定並提供本項認可基準所要求之測試能力。

(1)噪音：噪音管制法。

(2)廢水：放流水標準。

(3)空氣污染：固定污染源空氣污染排放標準。

圖1　排煙淨化設備系統示意圖

(二)引用參考資料：

| CNS 494 | 平行管螺紋 |
| --- | --- |
| CNS 495 | 推拔管螺紋 |
| CNS 4008 | 黃銅棒 |
| CNS 4622 | 熱軋軟鋼板、鋼片及鋼帶 |
| CNS 8497 | 不銹鋼鋼片及鋼板 |
| CNS 10442 | 銅及銅合金棒 |
| CNS 10443 | 銅及銅合金線 |
| CNS 10848 | 高壓鋼瓶閥 |
| CNS 11073 | 銅及銅合金板、捲片 |
| CNS 11176 | 二氧化碳、鹵化烷及乾粉等滅火設備用容器閥、安全裝置及破壞板 |
| CNS 12242 | 無縫鋼製高壓氣體容器 |
| CNS 12896 | 氣體熔接截割(切斷)用壓力調整器 |

# Text boxes

3m

3m

3m

3m

3m

3m

(S＋1)個

S個

第1

模型

第1

模型

第1

模型

第1

模型

第1

模型

第1

模型

第1

模型

第1

模型

第1

模型

第2

模型

圖2(b) 採用S個第1模型及1個第2模型之配列方式

圖2(a)採用S個第1模型之配列方式

L

L

30

12      3

汽油（或正庚烷）

鐵板製油盤斷面圖(厚度:0.3)

水

備註:油盤置於地面上實施滅火試驗

備註:L為模型平面之一邊內測尺寸

單位:cm

圖3 第二種滅火試驗之測試模型

適用性

標示

安全插梢

保持裝置

過濾網(化學泡沫滅火器)

液位標示(化學泡沫滅火器)

攜帶或搬運之裝置

壓力調整器(輪架式)

蓄壓壓力

操作機構

滅火效能值

使用溫度範圍

噴射性能試驗

滅火劑充填量

軟管規格

無縫鋼瓶規格

耐蝕及防銹加工

本體容器厚度

本體容器之耐壓試驗

護蓋、栓塞、灌裝口及墊圈

閥體

軟管

噴嘴

防止滅火劑之洩漏

安全閥

加壓用氣體量

加壓用氣體容器

氣體導入管

指示壓力錶

作動軸及氣體導入管

充填比

高壓氣體容器

耐衝擊強度

振動試驗(車用型)

噴射距離、噴射時間

滅火器用滅火藥劑

核對原型式認可技術資料

標示

蓄壓壓力

噴射距離

噴射時間

操作機構

噴射性能

滅火劑充填量

無縫鋼瓶規格

耐蝕及防銹加工

本體容器厚度

本體容器之耐壓試驗

安全閥

滅火藥劑主成分試驗

符合下列各條件之一者，則下次試驗應以普通試驗進行。

1.一批次在初次檢查即不合格者。

2.一批次在初次檢查為附帶節件合格者。

所謂附帶條件合格者為寬鬆檢查時，試品當中之不合格個數超過合格判定個數（Ac）未達不合格判定個數（Re）該批次判斷為合格者。

符合下列所有條件者，則下次試驗得轉換成寬鬆試驗。

1.最近連續10批次接受普通試驗，第一次試驗均合格者。

2.從最近連續10批次中抽樣之不合格品總數在附表9之寬鬆試驗界限數以下者。此時之累計比較以一般檢查進行。

符合下列各條件之一者，則下次試驗應以嚴格試驗進行。

1.第一次試驗時該批次為不合格，且將該批次連同前4批次連續共5批次之不合格品總數累計，如達附表10所示嚴格試驗之界限數以上者。

該累計樣品數，以一般試驗之缺點分級所得結果為之。當適用普通試驗之批次數未達5批次時，發生某批次第一次試驗即不合格之情形，將適用普通試驗之不合格品總數累計，達嚴格試驗之界限數值以上者。具有致命缺點之產品，則計入嚴重缺點不合格品之數量。

2.第一次試驗時，因致命缺點而不合格者。

進行嚴格試驗者，連續五批次在第一次試驗即合格者，則下次試驗得轉換成普通試驗。

1.嚴格試驗者，第一次試

驗中不合格批次數累

計達3批次時，應對申

請者提出改善措施之

勸導，並中止試驗。

2.勸導後，經確認申請者

已有品質改善措施時

，則下次試驗應以最

嚴格試驗進行。

進行最嚴格試驗者，連續五批次之第一次試驗即合格，則下次試驗得轉換成嚴格試驗。