【型式認可】『一齊開放閥』送審注意事項

前置、一般檢查

- 繳交費用

- 一式兩份(請於封面標註正、副本)

- 封面標示(公司全名、型號)及側標標示(壹、貳、參 等……)

- 確認每頁是否附有頁碼及公司大小章，首頁附上詳細目錄。

- 頁碼編頁為1-1、1-2、1-3、2-1 ………。

- 有增減及修改、塗改部份請蓋上公司章

- 型式認可申請書

- 型式認可申請書

- 申請人是否填妥(登記字號為營利事業登記證字號)

- 承辦人是否有變更

- 製造廠商是否填妥(登記字號為工廠登記證字號)

- 檢附文件資料是否符合要求

- 證書明細

- 是否符合現行公布表格內容。(附件二)

- 需附型式認可證書格式(2份正副本用)，以及一份電子檔，此乃消防署規定的證書格式，也是日後廠商拿到的證書格式，所以請勿更改文字、字體及格式大小。(此證書需附在型式認可申請書項目後面)

- 產品明細表

- 規格明細表(附件一)(需註明許可公差)

- 照片

- 需有上視圖、前視圖及側視圖(需有銘版圖面)

- 照片大小採4×6且清晰照片

- 銘版設計圖(參照基準P8七、標示填寫)

- 資格證件

- 工廠登記證。

- 公司登記證明文件。(公司登記證明書或公司事項變更登記表)

- 最近一次完稅證明。(離申請日期三、四個月內)

- 授權代理證明。(進口品檢附)(最好有簡要中譯本)

- 委託他人製造的相關文件(如委託製造合約證明等，無委託免附)

- 試驗設備關係

- 試驗設備借用同意書(需有雙方公司章)(無借用免附)

- 試驗場所交通路線圖。

- 試驗設備明細表

A.請依基準要求的設備填寫，並依實際狀況增減。

- 試驗品質計畫書(附件三)

- 依照基準測試項目填入操作流程、試驗環境狀況、使用設備及校正狀況。

- 設備校正狀況應詳細填寫校正單位、日期、報告書頁次及週期。

- 試驗人員一覽表

- 內容需有-審查管理人員、監督執行人員、執行試驗人員

- 主要生產設備說明書(進口品免附)-請標明公司、製程項目、主要生產設備等。

- 品質管理說明書-依公司營運狀況記錄描述之(若日後有違反該品質管理說明者將視為該公司品管重大缺失，被認定為品管制度不完全，嚴重者可能取消證書)

- 經營者的責任

- 品質管理系統

- 契約內容

- 設計管理(進口品免附)

- 文書資料管理

- 物料、零件及組裝管理(進口品免附)

- 試驗裝置之管理維護(進口品免附)

- 品質記錄管理

- 不良品及庫存品之管理

- 包裝、儲存及出貨管理

- 人員之教育、訓練

- 認可合格標示之管理（詳細填寫如何管理取得之流水號）

- 產品設計圖

- 圖面[應明確標示各部構造及零組件之名稱、尺度與材質[(應標示符合之CNS總號，如材質非認可基準規定之CNS相關材質，請依規定檢附相關試驗證明，並列出與相關之CNS資料之對照表，以證明其材質在認可基準規定之CNS同等以上)]

- 需有產品型錄

- 需有使用手冊

- 型式試驗記錄表(附件四)

- 型式承認書(日本進口品檢附相關資料)(可擺在轉登錄表後)

- 需符合基準格式，型式試驗紀錄表裡面的數據要填寫來源出處頁碼，沒有者用N/A表示之。

- 進口品需附型式試驗轉登錄表、國外驗證單位測試報告及中文譯本

- {原廠出具之廠內試驗或委託試驗[須為申請日前之二年內作成者，且需將試驗結果以中文轉登於試驗紀錄表（相關認可基準規定之表單）上]，其試驗報告為國外測試機構所開具者，並應經我國駐外單位驗證。}

- 維修保養手冊-附上公司的維修保養手冊，中譯本。

- 其他事項(如公司有通過ISO可檢附相關資料)

附件一：一齊開放閥明細表

| 申 請 者 |  |
| --- | --- |
| 廠 牌 |  |
| 型 式（安裝方向） | 減壓型 （10K垂直水平兩用） |
| 型 號 |  |
| 項 目 | 明 細 |
| 使 用 壓 力 範 圍 | kgf/cm2 ～ kgf/cm2 |
| 最 大 使 用 流 量 | l /min |
| 最大流量之壓力損失值 | kgf/cm2 m |
| 標稱口徑 | 150A |
| 開 閥 控 制 | 種 類 |  |
|  | 大 小 |  |
|  | 一次側、閥座 |  | 一次側 ± ㎜ 閥座 ± ㎜ |
| 本體 |  | 材質 |  | ㎜ |
|  |  | 最小厚度 |  | ㎜ |
|  |  | 兩端距離 |  | ± ㎜ |
| 凸緣 |  | 規格 |  |  |
|  |  | 外徑、厚度 |  |  |
|  |  | 螺栓孔中心圓直徑 |  |  |
|  |  | 螺栓孔直徑、數量 |  |  |
|  | 本體接續部螺栓規格 |  |  |
|  | 閥座材質 |  |  |
|  | 閥門材質 |  |  |
|  | 閥門墊片材質 |  |  |
|  | 圓筒材質 |  |  |
|  | 活塞材質 |  |  |
|  | 隔膜材質 |  |  |
|  | 電磁閥額定電壓、電流 |  | V A |
|  | 電動閥額定電壓、電流 |  | V A |
|  | 適用範圍 | 供消防用自動撒水設備、水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用 |

一齊開放閥型式認可證書格式

| 型式認可編號 |  | 設備名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 |  | 型號 |  |
| 型式種類 |  | 標稱口徑 |  |
| 標稱壓力 （配管連接部） |  | 使用壓力範圍 (kgf/cm2) |  |
| 最大使用流量(L/min) |  | 最大使用流量之 等 價 管 長 (m) |  |
| 安裝方向 |  | 產地 |  |
| 適用範圍 | 供消防用自動撒水設備、水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用 |

附件三：試驗品質計劃書(參考用)

(應載明試驗項目之操作流程、試驗人員、試驗場所設施狀態、校正狀況及試驗紀錄之查核方式等。如下表參考用)

| 項次 | 試驗項目 | 操作流程 | 試驗人員 | 試驗場地設施狀態 | 校正單位 | 試驗紀錄之查核方式 | 校正日期 (周期) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外觀檢查 | 詳如 附件一 |  | 一般實驗室 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

附件四：一齊開放閥型式試驗紀錄表

| 申 請 者 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 號 |  | 試驗員 |  |
| 產品種類名稱 |  | 監驗員 |  |
| 試 驗 項 目 | 結 果 | 判 定 | 規格 範圍 |
|  |  | 合格 不合格 |  |
| 使 用 壓 力 範 圍 | kgf/cm2 ～ kgf/cm2 |  |  |
| 最 大 流 量 | L/min |  |  |
| 開 閥 控 制 | 種 類 |  |  |  |
|  | 大 小 |  |  |  |
|  | 一次側、閥座 |  | 一次側 ㎜ ； 閥座 ㎜ | □ □ |  |
| 本體 |  | 材質 |  |  | □ □ |  |
|  |  | 最小厚度 |  | ㎜ | □ □ |  |
|  |  | 兩端距離 |  | ㎜ | □ □ |  |
| 凸緣 |  | 規格 |  |  | □ □ |  |
|  |  | 外徑、厚度 |  |  | □ □ |  |
|  |  | 螺栓孔中心圓直徑 |  |  | □ □ |  |
|  |  | 螺栓孔直徑、數量 |  |  | □ □ |  |
|  | 本體接續部螺栓規格 |  |  | □ □ |  |
|  | 閥座材質 |  |  | □ □ |  |
|  | 墊片材質 |  |  | □ □ |  |
|  | 閥片薄板材質 |  |  | □ □ |  |
|  | 圓筒材質 |  |  | □ □ |  |
|  | 活塞材質 |  |  | □ □ |  |
|  | 隔膜材質 |  |  | □ □ |  |
|  | 電磁閥額定電壓、電流 |  | V A | □ □ |  |
|  | 電動閥額定電壓、電流 |  | V A | □ □ |  |
|  | 一 齊 開 放 閥 製造號碼的標示方法 |  |  | □ □ |  |

| 試 驗 項 目 | 結 果 | 判 定 | 規格範圍 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 不合格 |  |
| 耐 壓 | 閥 體 | 壓力 kgf/cm2，洩漏 ml/min，□變形 | □ □ |  |
|  |  | 壓力 kgf/cm2，洩漏 ml/min，□變形 | □ □ |  |
|  | 控 制 部 | 壓力 kgf/cm2，□漏水，□變形，□損傷，□破壞 | □ □ |  |
|  |  | 壓力 kgf/cm2，□漏水，□變形，□損傷，□破壞 | □ □ |  |
|  | 閥 座 | 壓力 kgf/cm2，□變形，□損傷，□破壞 | □ □ |  |
|  |  | 壓力 kgf/cm2，□變形，□損傷，□破壞 | □ □ |  |
|  | 閥 座 洩 漏 | 壓力 kgf/cm2 ，洩漏比 | □ □ | 80A以下，洩漏比超過0.05；超過80A，洩漏比超過0.1 |
|  |  | 壓力 kgf/cm2 ，洩漏比 | □ □ |  |
| 性 能 | 動作 | 最高 kgf/cm2 | 1. s | 2. s | 平均 s | □ □ | 200A以下， 15秒以內； 超過200A， 60秒以內 |
|  |  |  | 1. s | 2. s | 平均 s | □ □ |  |
|  |  | 最低 kgf/cm2 | 1. s | 2. s | 平均 s | □ □ |  |
|  |  |  | 1. s | 2. s | 平均 s | □ □ |  |
|  | 最大流量放水 | 最大流量 l/min (放水 30 分鐘) |  |
|  |  | 最高 kgf/cm2 | 1. s | 2. s | 平均 s | □ □ |  |
|  |  | 最低 kgf/cm2 | 1. s | 2. s | 平均 s | □ □ |  |
|  |  | 最高 kgf/cm2 | 1. s | 2. s | 平均 s | □ □ |  |
|  |  | 最低 kgf/cm2 | 1. s | 2. s | 平均 s | □ □ |  |
| 標 示 | □產品種類名稱及型號 □製造廠家或商標 □製 造 批 號 □標 稱 壓 力 □壓力損失值 □標示水流方向之箭頭 | □型式認可號碼 □製 造 年 份 □內 徑 □使用壓力範圍 □安 裝 方 向 | □ □ |  |

壓力損失值：